池州职业技术学院建（构）筑物

防雷整改工程招标公告

**现对池州职业技术学院防雷整改工程进行招标，符合资格条件的企业作出响应报价，现将有关事项说明如下：**

**一、项目概况：**

**1、池州职业技术学院整个校区。**

**2、具体项目内容：**

**①直击雷整改：南门卫、东门卫、配电房 ；**

**②接闪带整改:楼宇腐蚀严重；**

**③感应雷防雷器增装规格型号数量如下：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 要 求 |
| 1 | 电源防雷器 | 100KA | 套 | 4 | 国标产品、证件齐全 |
| 2 | 电源防雷器 | 80KA | 套 | 22 | 国标产品、证件齐全 |
| 3 | 电源防雷器 | 60KA | 套 | 19 | 国标产品、证件齐全 |
| 4 | 电源防雷器 | 40KA | 套 | 21 | 国标产品、证件齐全 |

**3、整改要求：依据建筑物防雷设计规范（GB50057-2010）、建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2011）、建筑物防雷装置检测技术规范（GB/T21431-2008）、电气安装工程接地装置施工及验收规范（GB50169-2006）、接地装置特性参数测量导则（DL/T475-2006）各项技术规范要求进行整改，具体详见整改意见书（后页）**

**4、控制价：六万元。**

**5、工期要求：签订合同后30个日历天（雨雪天除外）。**

**6、施工单位完工后，须通过防雷检测机构验收，取得合格的防雷检测报告；**

**二、投标人单位资格条件：**

**1、具备独立企业法人资格，具备有效的营业执照。**

**2、营业执照经营范围内须含有“防雷设计、施工”项目内容。**

**3、投标单位需具备有效安全生产许可证。**

**三、报价文件组成及要求：**

1、资质证书原件和复印件

2、法人、委托人身份证原件和复印件

3、授权委托书

4、投标报价一览表

**5、除原件都要加盖单位公章**

**四、报价须知**

**1、报价人应向我单位一次报出不得更改的价格，填写后不得涂改，否则报价无效;**

**2、投标函中的报价采取施工总承包、总价包干制。其中含本项目所需的材料费、人工费、安装、检测调试、税金及其它所有费用;**

**3、踏勘现场：投标人自行踏勘现场。**

**五、报价无效的情况。**

**1、资格审查不符合要求；**

**2、报价文件未加盖单位公章；**

**3、报价文件超过报价文件递交截止时间送达；**

**4、报价超过控制价。**

**六、程序安排。**

**1、报名截止时间：2018年11月14日10时;**

**2、开标时间：2018年11月14日10时，报价文件有报价人开标现场当面提交;**

**3、开标办法：由我院后勤服务中心组织开标小组，统一开启报价文件。**

**4、**评审办法：符合招标要求，且总报价最低者为第一中标候选人，次低报价的投标人为第二中标候选人，以此类推。若两家的投标报价相同，按随机抽取的方式确定中标候选人。

**八、投标保证金：人民币1000元。以现金方式开标现场缴纳，非中标人投标保证金现场退回，中标投标保证金即转为履约保证金，项目结束时一次性无息退还。**

**九、开标地点：学院行政南二楼会议室**

**十、联系方式：**

**联系地址：安徽省池州市建设西路389号**

**联系人：赵老师 联系电话：15805662054**

防雷装置整改意见书

经我司对你单位的整个校区进行了防雷装置现场检测，对照国家现行技术规范标准和质量标准要求提出以下整改意见：

整改意见如下：

1. 尚智楼、尚文楼、尚贤楼（F）、尚学楼、计算机中心、尚能楼A、B，行政楼、基础部办公楼、图书馆、北区食堂、学生食堂（生活用房）、建筑楼、成教南楼、成教北楼、公租房、学生公寓（北1#、北2#、4#-7#、9#-13#）接闪带严重腐蚀，需进行整改；

二、全校区未做防感应雷措施，需进行整改

三、南门卫室、东门卫室、配电房未设置接闪带，需进行整改

四、尚智楼接闪带打开，需进行整改

注：可以来校拿整改意见书复印件

1、 授权委托书

本授权委托书声明：我 系 的法定代表人，现授权 为我公司代理人，以本公司的名义参加池州职业技术学院楼宇防雷装置整改工程的报价活动。代理人在招投标及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。被授权人无转委托权。

特此授权。

报 价 人： （盖章）

法定代表人： （签字）

代 理 人： （签字）

日 期： 年 月 日

2、 投标报价一览表

|  |
| --- |
| 项目名称：池州职业技术学院楼宇防雷装置整改工程 |
| 投标报价：小写： 大写： |
| 承诺工期： 日历天 |

报 价 人（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日 期：

3、 企业证书复印件